Konin, dnia 17.06.2026r.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Nr sprawy: 6/P/2026

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR)

ADAPTACJA PRACOWNI HOTELARSKIEJ I EKONOMICZNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE

Zamówienie realizowane z projektu pt.

„Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy”

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

nr umowy o dofinansowanie: FEWP.06.08-IZ.00-0031/24-00

# 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

## 1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, instalacyjnych i wyposażeniowych związanych z remontem sal dydaktycznych nr 5 i 23 wraz z zapleczami                 w budynku Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie.

## 1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWiOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, obowiązujący Wykonawcę i Zamawiającego na etapie realizacji, kontroli jakości i odbioru robót.

## 1.3. Zakres robót objętych STWiOR

Zakres obejmuje wszystkie roboty wskazane w dokumentacji projektowej, TPCR, OPZ i rysunkach A-1/A-2, w szczególności:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty budowlane i wykończeniowe,

- posadzki i wykładziny,

- stolarkę drzwiową,

- instalacje sanitarne (grzejniki, kanalizacja, wodociąg, klimatyzacja),

- instalacje elektryczne (gniazda, LAN, oświetlenie LED),

- wyposażenie meblowe

## 1.4. Dokumenty odniesienia

### 1.4.1. Przepisy i normy obowiązujące

Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe

- PN-B-10110 – Roboty malarskie

- PN-B-10105 – Roboty tynkowe

- PN-EN 13914-2 – Tynki wewnętrzne

- PN-EN 12004 – Zaprawy klejowe do płytek

- PN-EN 13888 – Zaprawy do spoinowania

- PN-EN 14411 – Płytki ceramiczne

- PN-EN 649 – Wykładziny elastyczne PVC

- PN-EN ISO 10874 – Klasyfikacja wykładzin podłogowych

Stolarka drzwiowa

- PN-EN 14351-1 – Okna i drzwi

- PN-EN 13241 – Drzwi i bramy

- PN-EN 1906 – Okucia drzwiowe

Instalacje sanitarne

- PN-EN 12828 – Instalacje ogrzewcze wodne

- PN-EN 442 – Grzejniki

- PN-EN 1451 – Rury kanalizacyjne PP

- PN-EN 806 – Instalacje wodociągowe

- PN-EN 378 – Systemy klimatyzacyjne

- PN-EN 16798-3 – Wentylacja budynków

Instalacje elektryczne

- PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia

- PN-EN 50174 – Okablowanie strukturalne

- PN-EN 60598 – Oprawy oświetleniowe

- PN-EN 12464-1 – Oświetlenie miejsc pracy

Przepisy

- Prawo budowlane

- Prawo zamówień publicznych

- Rozporządzenie WT

- Rozporządzenie BHP przy robotach budowlanych

# 2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

# 2.1. SST01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

## 2.1.1. Zakres robót

- demontaż stolarki drzwiowej,

- demontaż boazerii PCV (sala 5),

- demontaż wykładzin (sala 23),

- demontaż grzejników,

- demontaż opraw oświetleniowych (zaplecza),

- skucie posadzek i okładzin,

- wywóz i utylizacja odpadów.

## 2.1.2. Wymagania techniczne

- segregacja odpadów zgodnie z katalogiem odpadów,

- utylizacja w punktach posiadających stosowne zezwolenia,

- zabezpieczenie elementów pozostających.

## 2.1.3. Kontrola jakości

- ocena kompletności demontażu,

- brak uszkodzeń elementów pozostających.

# 2.2. SST02 – ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE

## 2.2.1. Zakres robót

- wykonanie gładzi ścian i sufitów,

- malowanie farbami lateksowymi,

- montaż boazerii PCV (sala 5),

- montaż rolet wewnętrznych,

- wykonanie okładzin gresowych 60×60 R10 PEI IV,

- montaż wykładziny PCV (sala 23 i zaplecza).

## 2.2.2. Materiały

- tynki kat. III,

- farby lateksowe klasy odporności 1,

- gres R10, PEI IV, nasiąkliwość ≤0,5%,

- spoiny CG2,

- wykładzina PCV o podwyższonej wytrzymałości.

## 2.2.3. Wykonanie robót

- zachowanie pionów, poziomów i płaszczyzn,

- dylatacje zgodnie z normami,

- montaż rolet zgodnie z instrukcją producenta.

## 2.2.4. Kontrola jakości

- pomiary płaskości,

- kontrola przyczepności okładzin,

- zgodność kolorystyki z ustaleniami.

# 2.3. SST03 – STOLARKA DRZWIOWA

## 2.3.1. Zakres robót

- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką,

- drzwi z kontrolą dostępu (zaplecze sali 23).

## 2.3.2. Wymagania techniczne

- drzwi zgodne z PN-EN 14351-1,

- ościeżnice stalowe/aluminiowe,

- samozamykacze,

- podcięcia wentylacyjne.

## 2.3.3. Kontrola jakości

- pomiary wymiarów,

- testy działania okuć.

# 2.4. SST04 – INSTALACJE SANITARNE

## 2.4.1. Zakres robót

- montaż grzejników płytowych,

- ukrycie instalacji w ścianach,

- wymiana rury kanalizacyjnej,

- modernizacja instalacji wodociągowej,

- montaż klimatyzatorów split ≥5 kW (sala 23).

## 2.4.2. Wymagania techniczne

- grzejniki zgodne z PN-EN 442,

- próba szczelności 0,6 MPa / 2 h,

- klimatyzacja zgodna z PN-EN 378.

## 2.4.3. Kontrola jakości

- próby szczelności,

- testy działania klimatyzacji.

# 2.5. SST05 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

## 2.5.1. Zakres robót

- modernizacja instalacji elektrycznej (natynkowej → podtynkową),

- montaż gniazd podtynkowych,

- instalacja LAN kat. 6,

- montaż opraw LED 4000K 300 lx.

## 2.5.2. Wymagania techniczne

- zgodność z PN-HD 60364,

- LAN zgodny z PN-EN 50174,

- oprawy zgodne z PN-EN 60598,

- natężenie oświetlenia: sale 300 lx.

## 2.5.3. Kontrola jakości

- pomiary rezystancji izolacji,

- testy RCD,

- pomiary natężenia oświetlenia.

# 2.6. SST06 – WYPOSAŻENIE MEBLOWE

## 2.6.1. Zakres robót

- szafa z płyty meblowej laminowanej na wymiar (zaplecze sali 23).

## 2.6.2. Wymagania techniczne

- płyta meblowa laminowana min. 18 mm,

- okucia metalowe,

- stabilność konstrukcji.

## 2.6.3. Kontrola jakości

- stabilność,

- zgodność wymiarów.

# 3. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z umową. Roboty „Inne zdaniem oferenta” rozliczane jako pozycje otwarte — opis                               i wycena wymagają akceptacji Zamawiającego.

# 4. KODY CPV

Główny kod:

45 00 00 00-7 — Roboty budowlane

Pozostałe:

45 40 00 00-1 — Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45 43 21 00-5 — Kładzenie i wykładanie podłóg

45 42 11 00-5 — Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45 31 00 00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45 33 00 00-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

42 51 20 00-8 — Układy konfekcjonowania powietrza

39 10 00 00-3 — Meble

45 11 13 00-1 — Roboty rozbiórkowe

90 53 30 00-2 — Usługi gospodarki odpadami

5. Normy i przepisy
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania m.in.:

## Roboty wykończeniowe i okładziny

- PN-EN 12004 – Kleje do płytek — Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznakowanie

- PN-EN 13888 – Zaprawy do spoinowania płytek — Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznakowanie

- PN-EN 14411 – Płytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

- PN-EN 649 – Elastyczne wykładziny podłogowe — Wykładziny z PVC — Wymagania

## Stolarka drzwiowa

- PN-EN 14351-1 – Okna i drzwi — Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne — Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne (stosowana pomocniczo dla wymagań ogólnych dot. drzwi wewnętrznych)

- PN-EN 13241 – Bramy i drzwi — Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne — Drzwi, bramy i ogrodzenia przemysłowe, handlowe i garażowe (stosowana w zakresie wymagań eksploatacyjnych i bezpieczeństwa)

## Instalacje sanitarne

- PN-EN 12828 – Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji ogrzewczych

- PN-EN 442 – Grzejniki i konwektory — Wymagania i metody badań

- PN-EN 1451-1 – Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do kanalizacji wewnętrznej — Polipropylen (PP) — Wymagania

- PN-EN 806 (seria) – Wewnętrzne systemy wodociągowe — Wymagania dotyczące projektowania, instalowania i konserwacji

- PN-EN 378 (seria) – Systemy chłodnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska (dla montażu klimatyzatorów split)

## Instalacje elektryczne i oświetlenie

- PN-HD 60364 (seria) – Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i sprawdzania

- PN-EN 50174 (seria) – Technika informatyczna — Instalacja okablowania strukturalnego (dla sieci LAN kat. 6)

- PN-EN 60598 (seria) – Oprawy oświetleniowe — Wymagania ogólne i badania

- PN-EN 12464-1 – Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

## Przepisy prawa

- Ustawa Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2025.418)

- Ustawa Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

- Rozporządzenie WT – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Przepisy BHP i ppoż. – Wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przy realizacji robót budowlanych